## Dimensionado
Vivienda unifamiliar:
individuos que viven en la vivienda: |  |  |  | 4
consumo unitario contemplado: |  |  |  | 40L/día·persona
DIMENSIONADO BÁSICO | [6 empty] | DATOS ESCODA
MES | DÍAS | Ocup(%) | CONSUMO(m3) | Tred(ºC) | ∆T(ºC) (60-Tred) | E necesaria (MJ) | Rad H (KwH/M2) | Rad H' (KwH/M2) | CORRECCIÓN k | Rad E (kWh/m2) | Rad E (MJ/m2) | HORAS ÚTILES DE SOL/DÍA | INTENSIDAD RADIANTE I (MJ/m2) | INTENSIDAD RADIANTE I (kW/m2) | Tred (ºC) | Tamb (ºC) | Tm (ºC) | RENDIMIENTO T | ENERGÍA OBTENIDA (MJ) | ENERGÍA ÚTIL (MJ) | DÉFICIT ENERGÍA (MJ) | COBERTURA SOLAR %
Enero | 31 | 100 | 4.96 | 8 | 52 | 1078.1056 | 2.03 | 1.827 | 1.35 | 2.4665 | 8.8792 | 8 | 1.1099 | 0.30831 | 8 | 11 | 26 | 44.8048 | 397.8318 | 318.2655 | 759.8401 | 29.5208
Febrero | 28 | 100 | 4.48 | 9 | 51 | 955.0464 | 3.03 | 2.727 | 1.25 | 3.4087 | 12.2715 | 9 | 1.3635 | 0.37875 | 9 | 13 | 25.5 | 53.5351 | 656.9566 | 525.5653 | 429.4811 | 55.0303
Marzo | 31 | 100 | 4.96 | 11 | 49 | 1015.9072 | 4 | 3.6 | 1.11 | 3.996 | 14.3856 | 9 | 1.5984 | 0.444 | 11 | 14 | 24.5 | 61.2874 | 881.6562 | 705.325 | 310.5822 | 69.4281
Abril | 30 | 100 | 4.8 | 13 | 47 | 943.008 | 5.33 | 4.797 | 0.98 | 4.7011 | 16.9238 | 9.5 | 1.7815 | 0.49485 | 13 | 17 | 23.5 | 66.6996 | 1128.8114 | 903.0492 | 39.9588 | 95.7626
Mayo | 31 | 100 | 4.96 | 14 | 46 | 953.7088 | 6.22 | 5.598 | 0.88 | 4.9262 | 17.7345 | 9.5 | 1.8668 | 0.51855 | 14 | 21 | 23 | 68.9751 | 1223.2369 | 978.5895 | -24.8807 | 102.6088
Junio | 30 | 100 | 4.8 | 15 | 45 | 902.88 | 6.75 | 6.075 | 0.85 | 5.1638 | 18.5895 | 9.5 | 1.9568 | 0.54355 | 15 | 25 | 22.5 | 71.0712 | 1321.1778 | 1056.9423 | -154.0623 | 117.0634
Julio | 31 | 100 | 4.96 | 16 | 44 | 912.2432 | 6.92 | 6.228 | 0.88 | 5.4806 | 19.7303 | 9.5 | 2.0769 | 0.57691 | 16 | 29 | 22 | 73.073 | 1441.7516 | 1153.4013 | -241.1581 | 126.4357
Agosto | 31 | 100 | 4.96 | 15 | 45 | 932.976 | 6.39 | 5.751 | 0.99 | 5.6935 | 20.4966 | 9.5 | 2.1575 | 0.59931 | 15 | 29 | 22.5 | 71.8275 | 1472.2173 | 1177.7738 | -244.7978 | 126.2384
Septiembre | 30 | 100 | 4.8 | 14 | 46 | 922.944 | 4.97 | 4.473 | 1.15 | 5.144 | 18.5182 | 9 | 2.0576 | 0.57155 | 14 | 24 | 23 | 69.9233 | 1294.8542 | 1035.8833 | -112.9393 | 112.2369
Octubre | 31 | 100 | 4.96 | 13 | 47 | 974.4416 | 3.42 | 3.078 | 1.34 | 4.1245 | 14.8483 | 9 | 1.6498 | 0.45828 | 13 | 20 | 23.5 | 65.7021 | 975.5628 | 780.4503 | 193.9913 | 80.0921
Noviembre | 30 | 100 | 4.8 | 11 | 49 | 983.136 | 2.44 | 2.196 | 1.46 | 3.2062 | 11.5422 | 8 | 1.4428 | 0.40077 | 11 | 16 | 24.5 | 59.3552 | 685.0885 | 548.0708 | 435.0652 | 55.7472
Diciembre | 31 | 100 | 4.96 | 8 | 52 | 1078.1056 | 1.92 | 1.728 | 1.45 | 2.5056 | 9.0202 | 7.5 | 1.2027 | 0.33408 | 8 | 12 | 26 | 47.4584 | 428.0819 | 342.4655 | 735.6401 | 31.7655
| Total Consumo |  | 58.4 |  | Total Enec(MJ) | 11652.5024 | [11 empty] | Energía aprovechable (MJ): |  | 9525.7817 | 2126.7207 | 81.7488
[7 empty] | MES | Rad E a 37º (kWh/m2) | Rad E a 37º (MJ/m2) | HORAS ÚTILES DE SOL/DÍA | INTENSIDAD RADIANTE I (MJ/m2) | INTENSIDAD RADIANTE I (kW/m2)
T=60ºC | [6 empty] | Enero | 3.7 | 13.44 | 8 | 1.68 | 0.4625
0,9 corrección por polución ambiental | [6 empty] | Febrero | 3.7 | 13.28 | 9 | 1.4756 | 0.41111
0,8 rendimiento intercambiador calor | [6 empty] | Marzo | 5.5 | 19.89 | 9 | 2.21 | 0.61111
[7 empty] | Abril | 5.4 | 19.46 | 9.5 | 2.0484 | 0.56842
[7 empty] | Mayo | 5.9 | 21.29 | 9.5 | 2.2411 | 0.62105
Qacs(T)=Qacs(Tref)·((Tref-Taf)/(T-Taf)) | [6 empty] | Junio | 5.9 | 21.29 | 9.5 | 2.2411 | 0.62105
[7 empty] | Julio | 6.4 | 22.94 | 9.5 | 2.4147 | 0.67368
[7 empty] | Agosto | 6.3 | 22.71 | 9.5 | 2.3905 | 0.66316
[7 empty] | Septiembre | 5.8 | 21.04 | 9 | 2.3378 | 0.64444
[7 empty] | Octubre | 4.7 | 16.98 | 9 | 1.8867 | 0.52222
[7 empty] | Noviembre | 3.7 | 13.42 | 8 | 1.6775 | 0.4625
[7 empty] | Diciembre | 3.2 | 11.65 | 7.5 | 1.5533 | 0.42667
DATOS ORDENANZA AYTO SEVILLA
Note on S7: jose: Temepratura media del fluido =(45-Tamb)/2
Note on T7: jose: Rendimiento del intercambiador 70%

## Hoja3
Propiedades etilenglicol-agua |  |  |  | Coeficientes K para accesorios (pérdida de carga)
| ETILENGLICOL 12% | a 10ºC | a 50ºC | ACCESORIOS | Codo a 90º | Pieza en T | Válv. bola | Válv. retención | Válv. Compuerta
| T congelación (ºC) | -4 | -4 | K | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 12 | 25
| DENSIDAD (kg/m3) | 1150 | 1000
| Ce (kcal/kg·ºC) | 0.97 | 0.98
Conducciones
| ACCESORIOS | CANTIDAD
| tubería de cobre | 16 m
| codos a 90 | 12
| piezas en T | 4
| válvulas de regulación | 2
| válvulas de compuerta | 1
| válvulas de retención | 1
| racores de nylon | 4